
威海水务投资有限责任公司

选定污水处理厂污泥脱水离心机返厂维修年度供应商项目预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海水务投资有限责任公司
2026年 7 月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海水务投资有限责任公司选定污水处理厂污泥脱水离心机返厂维修年度供应商
二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-SWT2026-006
2、项目概况：现公开征集威海水务投资有限责任公司选定污水处理厂污泥脱水离心机返厂维修年度供应商项目的预算价格。公司经区、高区、初村、临港区污水厂共有上海市离心机械研究所有限公司品牌的污泥脱水离心机12台。其中，有LW530*2270NY型号的污泥脱水离心机9台，有LW450*1940NY型号的污泥脱水离心机3台，驱动方式包括液压驱动和双电机变频驱动两种。返厂维修分批次实施，统一进行结算，具体时间、数量以甲方实际需求为准。污泥脱水离心机返厂维修的采购范围包括离心机的检测清洗，螺旋转鼓、大小端法兰、主副电机、液压差速器和旋转连接器、齿轮差速器、进料管等关键部件的检修，轴承、油封等部件更换，以及转鼓螺旋等部件的动平衡试验,压力变送器、转速和大小端温度传感器更换，整机装配调试、往返运输等。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
4、供货期：接到甲方通知后，安排污泥脱水离心机设备发物流返厂维修并于30个工作日内维修完毕返还甲方，可正常运行使用。

5、质保期：12个月。自安装、调试完毕，验收合格之日起算。
7、预算价格（含税）包括但不限于：LW530*2270NY型号和LW450*1940NY型号离心机返厂维修所包含的检测清洗，螺旋转鼓、大小端法兰、主副电机、液压差速器和旋转连接器、齿轮差速器、进料管等关键部件的检修，轴承、油封等部件更换，以及转鼓螺旋等部件的动平衡试验,压力变送器、转速和大小端温度传感器更换，整机装配调试、往返运输，以及返厂维修后提供的售后服务及其他服务，质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年06月30日17时00分至2026年07月07日17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购方承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购方：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：邵在青

联系电话：0631-5986991、15610751188

	项目
	维修或更换部件名称
	维修
	更换
	检修方式

	检测及清洗
	总成各部件拆解，彻底清洗
	√
	
	部件彻底清洗，便于量具检测、目测、加工

	加工修复
	螺旋、转鼓探伤
	√
	
	沿主轴全长2次（修前及修后）

	
	螺旋修补
	√
	
	小端割叶片6片，镶环双面焊接，喷硬质合金。大端补叶片2片。磨损≥3mm焊条修补，再喷硬质合金。螺旋出料口用硬质合金补焊打磨等。效验螺旋跳动量，止口。

	
	转鼓修补
	√
	
	校正止口，表面抛光。

	检修
	小端法兰
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修

	
	大端法兰
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修

	
	液压差速器
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修，液压油道清洁，密封压力试压

	
	旋转连接器
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修

	
	进料管
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修

	更换部件
	6226C3主轴承*2
	
	√
	更换

	
	推力轴承7220C*2
	
	√
	更换

	
	滚针轴承外圈
	
	√
	更换

	
	滚针轴承内圈
	
	√
	更换

	
	骨架油封*3
	
	√
	更换

	
	差速器轴承
	
	√
	更换

	
	V型圈V-120A
	
	√
	更换

	
	O型圈
	
	√
	更换

	
	压力变送器
	
	√
	更换

	
	转速传感器
	
	√
	更换

	
	大小端温度传感器
	
	√
	更换

	转鼓动平衡
	转鼓动平衡
	√
	
	低速初平衡，去重，复校，检验

	螺旋动平衡
	螺旋低速动平衡
	√
	
	低速初平衡，去重，贴重，复校，检验

	
	螺旋高速动平衡
	√
	
	高速初平衡，复校，检验

	整机装配调试
	/
	/
	/
	装配、加注润滑、空载试车、振动温度校验

	往返运输
	/
	/
	/
	/


第二部分 返厂维修内容明细
（一）液压驱动离心机
注：返厂维修分批次实施，统一进行结算，具体时间、数量以甲方实际需求为准。
（二）双电机驱动离心机
	项目
	维修或更换部件名称
	维修
	更换
	检修方式

	检测及清洗
	总成各部件拆解，彻底清洗
	√
	
	部件彻底清洗，便于量具检测、目测、加工

	加工修复
	螺旋、转鼓探伤
	√
	
	沿主轴全长2次（修前及修后）

	
	螺旋修补
	√
	
	小端割叶片6片，镶环双面焊接，喷硬质合金。大端补叶片2片。磨损≥3mm焊条修补，再喷硬质合金。螺旋出料口用硬质合金补焊打磨等。效验螺旋跳动量，止口。

	
	转鼓修补
	√
	
	校正止口，表面抛光。

	检修
	主副电机
	√
	
	主副电机拆解检测、皮带轮、传动皮带、电机轴承检测，按配件构造、尺寸、材质检修

	
	小端法兰
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修

	
	大端法兰
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修

	
	齿轮差速器
	√
	
	齿轮齿面磨损检测，齿轮间隙、齿面探伤、齿架磨损检测，按配件构造、尺寸、材质检修

	
	进料管
	√
	
	按配件构造、尺寸、材质检修

	更换部件
	6226C3主轴承*2
	
	√
	更换

	
	推力轴承7220C*2
	
	√
	更换

	
	滚针轴承外圈
	
	√
	更换

	
	滚针轴承内圈
	
	√
	更换

	
	骨架油封*3
	
	√
	更换

	
	差速器轴承
	
	√
	更换

	
	V型圈V-120A
	
	√
	更换

	
	O型圈
	
	√
	更换

	
	转速传感器
	
	√
	更换

	
	大小端温度传感器
	
	√
	更换

	转鼓动平衡
	转鼓动平衡
	√
	
	低速初平衡，去重，复校，检验

	螺旋动平衡
	螺旋低速动平衡
	√
	
	低速初平衡，去重，贴重，复校，检验

	
	螺旋高速动平衡
	√
	
	高速初平衡，复校，检验

	整机装配调试
	/
	/
	/
	装配、加注润滑、空载试车、振动温度校验等

	往返运输
	/
	/
	/
	/


注：返厂维修分批次实施，统一进行结算，具体时间、数量以甲方实际需求为准。
第三部分 报价函格式

	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	维修厂家
	备注

	1
	污泥脱水离心机返厂维修-液压驱动
	LW530*2270NY
	台
	8
	
	
	
	
	

	2
	污泥脱水离心机返厂维修-双电机驱动
	LW530*2270NY
	台
	1
	
	
	
	
	

	3
	污泥脱水离心机返厂维修-液压驱动
	LW450*1940NY
	台
	1
	
	
	
	
	

	4
	污泥脱水离心机返厂维修-双电机驱动
	LW450*1940NY
	台
	2
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


一、预算价格（含税）包括但不限于：LW530*2270NY型号和LW450*1940NY型号离心机返厂维修所包含的检测清洗，螺旋转鼓、大小端法兰、主副电机、液压差速器和旋转连接器、齿轮差速器、进料管等关键部件的检修，轴承、油封等部件更换，以及转鼓螺旋等部件的动平衡试验,压力变送器、转速和大小端温度传感器更换，整机装配调试、往返运输，以及返厂维修后提供的售后服务及其他服务，质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

二、供货期：接到甲方通知后，安排污泥脱水离心机设备发物流返厂维修并于30个工作日内维修完毕返还甲方，可正常运行使用。
三、付款方式：维修完毕，安装、调试验收合格后，乙方开具增值税专用发票。采购方每年安排三次付款，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。

四、发票（专票）、税率（%）：         。
五、质保期：12个月。自安装、调试完毕，验收合格之日起算。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人及联系方式：
时间：      年     月    日


