
威海市水务集团有限公司选定钢管年度供应商预算征集公告
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征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年9月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海市水务集团有限公司选定钢管年度供应商

二、项目基本情况
1、项目编号：SWYS2026-011
2、项目概况：现公开征集钢管的预算价格，钢管规格参数详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

    3、质保期：自验收合格之日起不少于2年。
4、供货期：响应采购人要求。质量标准达到国家规定验收合格标准。
5、采购范围：包括钢管的制造、保管、包装、保险、运输、装卸、指导安装、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

三、技术要求及说明：

四、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年9月1日17时00分至2025年9月8日

17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
五、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

六、联系方式
采购单位：威海市水务集团有限公司

地   址：威海市经济技术开发区上海路58号

联 系 人：于翔

联系电话：0631-5978699
第二部分 技术要求

技术要求：包括无缝钢管和螺旋缝钢管。无缝钢管性能参数满足GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》的要求；螺旋缝钢管性能参数满足GB/T 9711-2023《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》的要求。

1.无缝钢管是指采用热成型工艺制造的不带焊缝的钢管，在热成型后，进行冷定径或冷精整，以获得需要的外形、尺寸及性能。

1.1钢管的内外表面应光滑，不应有目视可见的裂纹、折叠、结疤和离层。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过公称壁厚的下偏差，清理处的实际壁厚应不小于壁厚所允许的最小值。

2.螺旋焊接钢管是指是以带钢卷板为原材料，按一定的螺旋线的角度卷成管坯，然后将管缝焊接起来制成，采用埋弧焊接工艺制造的带有一条螺旋焊缝的钢管。 

2.1原材料即带钢卷，焊丝，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。带钢头尾对接，采用单丝或双丝埋弧焊接，在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。成型前，带钢经过矫平、剪边、刨边，表面清理输送和予弯边处理。

2.2焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查，保证100％的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。

2.3钢管的内外表面应光滑，不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他修磨后深度超过壁厚下偏差的缺陷。这些缺陷应完全清除，清除处的剩余厚度应不小于壁厚偏差所允许的最小值。

3.钢管制造工艺和产品规范水平满足PSL1等级标准。

4.钢管均按长度交货，螺旋缝钢管每根长度12米，其他长度响应招标人要求；无缝钢管长度响应招标人要求。钢管长度均不允许出现负偏差。

5.无缝钢管壁厚不允许出现负偏差，上偏差控制在0.5mm以内;螺旋缝钢管壁厚下偏差控制在0.5mm以内且不超过5%（以两者较小值为准）。

6.钢管价格

6.1钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）及运杂费组成。

6.2需要防腐处理的钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）、钢管防腐及运杂费组成。

其中，钢管防腐方式采用外三油两布内环氧树脂漆、外三油两布内环氧树脂粉末、内外环氧树脂漆、内外环氧树脂粉末或内环氧树脂漆方式（其他防腐方式响应招标人要求）。

防腐厚度要求：环氧树脂粉末、环氧树脂漆满足CJ/T 120-2016 《中华人民共和国城镇建设行业标准给水涂塑复合钢管》中表5标准要求。

钢管防腐必须达到相应标准要求，满足水质要求。

7.按照国标规定，钢管的理论重量（钢的密度为7.85g/cm3）按下面公式计算：W=0.0246615×（D-t）×t

式中：W—钢管的单位长度理论重量（kg/cm)；D—钢管的外径（mm）；t—钢管的壁厚（mm）。

由上式对钢管进行吨米换算。

8.所有制管企业采购的生产钢管的原材料(卷板或带钢)，须为以下钢厂生产的：宝钢、首钢、太钢、包钢、鞍钢、河北钢铁、攀钢、德龙钢铁、天津天铁、承德钢铁、舞阳钢铁、济源钢铁、济南钢铁、日照钢铁、泰钢等知名企业。

第三部分 报价函格式
一、采购内容：钢管的制造、保管、包装、保险、运输、装卸、指导安装、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

钢管价格：钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）及运杂费组成。需要防腐处理的钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）、钢管防腐及运杂费组成。其中，钢管防腐方式采用外三油两布内环氧树脂漆、外三油两布内环氧树脂粉末、内外环氧树脂漆、内外环氧树脂粉末或内环氧树脂漆方式（其他防腐方式响应招标人要求）。

附表1

产品规格型号明细表
	名称
	外径

（mm）
	材质
	壁厚（mm）
	单位
	暂定数量
	品牌
	备注

	钢管
	57
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	76
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	108
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	384
	
	

	钢管
	159
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	228
	
	

	钢管
	219
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	264
	
	

	钢管
	273
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	36
	
	

	钢管
	325
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	336
	
	

	钢管
	377
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	426
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	156
	
	

	钢管
	477
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	529
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	630
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	84
	
	

	钢管
	720
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	820
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	168
	
	

	钢管
	920
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	1020
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	48
	
	

	钢管
	1220
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	钢管
	1420
	20#或Q235B
	响应招标人要求
	米
	12
	
	

	其他规格响应招标人的要求


备注：按照国标规定，钢管的理论重量（钢的密度为7.85g/cm3）按下面公式计算：W=0.0246615×（D-t）×t

式中：W—钢管的单位长度理论重量（kg/cm)；D—钢管的外径（mm）；

           t—钢管的壁厚（mm）。

由上式对钢管进行吨米换算。

附表2
	名称
	外径（mm）
	参考

钢管壁厚

（mm）
	外三油两布内环氧树脂漆单价

（元/米）（含税）
	外三油两布内环氧树脂粉末单价

（元/米）（含税）
	内外环氧树脂漆单价

（元/米）（含税）
	内外环氧树脂粉末单价

（元/米）（含税）
	内环氧树脂漆防腐单价

（元/米）（含税）

	钢管
	57
	3.5
	
	
	
	
	

	钢管
	76
	4
	
	
	
	
	

	钢管
	108
	4
	
	
	
	
	

	钢管
	159
	4.5
	
	
	
	
	

	钢管
	219
	6
	
	
	
	
	

	钢管
	273
	10
	
	
	
	
	

	钢管
	325
	10
	
	
	
	
	

	钢管
	377
	10
	
	
	
	
	

	钢管
	426
	10
	
	
	
	
	

	钢管
	477
	12
	
	
	
	
	

	钢管
	529
	12
	
	
	
	
	

	钢管
	630
	12
	
	
	
	
	

	钢管
	720
	12
	
	
	
	
	

	钢管
	820
	12
	
	
	
	
	

	钢管
	920
	12
	
	
	
	
	

	钢管
	1020
	14
	
	
	
	
	

	钢管
	1220
	14
	
	
	
	
	

	钢管
	1420
	20
	
	
	
	
	


产品报价明细

备注：防腐厚度要求：环氧树脂粉末、环氧树脂漆满足CJ/T120-2016《中华人民共和国城镇建设行业标准给水涂塑复合钢管》中表5标准要求。

附表3

运杂费报价明细
	名称
	价格（元/吨）（含税）
	备注

	运杂费
	
	


二、供货期：    日历天（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。开具发票后，一个月内结清货款。

四、发票（普票/专票）、税率（%）：         

五、质保期：自验收合格之日起      年。

六、以上材料存在分批次送货情况。

七、最终总价按实际采购量进行结算。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：   年   月   日  


