
威海市水务集团有限公司

开元东路至马家屯隧道南口DN1000水泥管改造给水工程--三元乙丙止脱胶圈

预算征集公告

[image: image1.png]87K 53

WEIHAI WATER

4@




征集单位：威海市水务集团有限公司

2026年11月
第一部分 预算征集公告
一、项目名称
威海市水务集团有限公司开元东路至马家屯隧道南口DN1000水泥管改造给水工程-三元乙丙止脱胶圈

二、项目基本情况
1、征集编号：SWYS2026-015

2、项目概况：现公开征集为威海市水务集团有限公司开元东路至马家屯隧道南口DN1000水泥管改造给水工程-三元乙丙止脱胶圈（具体材料清单详见报价函）。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

3、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。验收标准按国家标准执行。

4、质保期：自验收合格之日起不少于2年。

三、预算征集时间、地点及方式
    1、征集时间：2026年11月04日08时40分至2026年11月11日09时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介

威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式

采购人：威海市水务集团有限公司

地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

联 系 人：梁义

联系电话：0631-5978699

第二部分 技术要求
1.本次采购止脱胶圈需符合《球墨铸铁管柔性接口用止脱橡胶密封圈》T/CFA 020102028-2020中的相关要求。

止脱胶圈用于球墨铸铁管、管件柔性接口密封，并具有防止承插口滑脱的橡胶制品。
2.材质

本次采购止脱胶圈为材质为三元乙丙橡胶。
3.尺寸

3.1止脱橡胶密封圈尺寸应符合采购人要求，除钢齿外其余尺寸应和与之对应的无止脱功能的橡胶密封圈尺寸相同。
3.2钢齿材料要求：抗拉强度应不小于640MPa，断后伸长率应不大于20%，硬度宜控制在（49±4）HRC（相当于布氏硬度428HBW,见GB/T1172）。

3.3单个钢齿不少于两道齿尖。

3.4钢齿材料应满足常温下浸泡5%醋酸中24h、质量损失不超过0.5g/m3·h。

4.物理性能

止脱胶圈的物理性能应满足GB/T21873-2025标准要求.
5.卫生要求：

用于饮用水管道接口的止脱橡胶密封圈应满足GB/T17219要求。6.外观质量

6.1满足GB/T17604的要求。

6.2成品的橡胶与钢齿粘合检验应采用弯曲折叠法进行全数外观质量检验。除齿尖工作面外，其他与胶圈结合部位不得有金属暴露和剥离裂口现象。
标志

在以不损害密封能力的方式清晰且牢固地打上生产日期、橡胶种类、尺寸等标志，具体标志内容满足采购人要求。

检验方法

橡胶拉伸强度检验按GB/T 528-2009规定执行；橡胶扯断伸长率检验按 GB/T 528 规定执行；橡胶压缩永久变形检验按GB/T 7759.1-2015规定执行；橡胶硬度检验按GB/T 39693.2-2025规定执行。

9.具有与本次采购内容相关的涉水卫生许可批件。

10.产品具有有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告。

第三部分 报价函格式

一、采购内容：采购、运输、装卸、指导安装、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复。
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	产地/品牌
	备注

	1
	三元乙丙止脱胶圈
	DN1000
	个
	30
	
	
	
	

	总价（大写）：

总价（小写）：


二、供货期：   日历天。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的25%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。

四、发票（增值税专用发票）、税率：               
五、质保期：自验收合格之日起    年。（不低于2年）
六、最终总价按实际采购量进行结算。
各报价单位直接在本报价函填写价格后按要求签字盖章后回复。

报价单位（盖章）：                      联系人：
法定代表人或授权委托人（签章）：         电话：

时间：   2026年11月    日


